## Slide 1: ANALISIS KESETIMBANGAN ENERGI SISTEM MED PADA SAAT KONDISI COMMISSIONING (STUDI KASUS PLTU INDRAMAYU)
Muhamad Deary
123030104
Pembimbing I
Dr. Ir. Hery Sonawan, MT.,
Pembimbing II
Ir. Herman Soemantri, MT.,

## Slide 2: LATAR BELAKANG
Air Laut
Proses Destilasi
Multi Effect Distillation
PLTU
Data PLTU

## Slide 3: PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana mendapat data operasi MED PLTU?
Bagaimana mengolah data operasi?
Bagaimana menghitung produksi air tawar ditiap efeknya?
Bagaimana menghitung produksi air tawar dengan menggunakan metode analisis kesetimbangan energi?
Bagaimana menganilisis hasil produksi air tawar aktual dan teoritis pada kondisi commissioning?

## Slide 4
TUJUAN
Menghitung laju produksi air tawar dalam sistem Multi Effect Distillation (MED) pada saat kondisi commissioning
Membandingkan laju produksi air tawar aktual dengan teoritis pada kondisi commissioning

## Slide 5
Prinsip Desalinasi

## Slide 6: MULTI EFFECT DISTILLATION

## Slide 7: BATASAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan di atas, ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sampai pada pembahasan :
Tekanan Ejector Sebesar 7,1 kPa
Analisis Kesetimbangan Termal
Tekanan dan laju aliran massa uap yang keluar dari boiler dan masuk ke efek 1 sebesar 0,68 MPa dan 17,4 ton/h

## Slide 8: METODOLOGI
Kesimpulan
Analisis Data
Selesai
Penyusunan Kesetimbangan Energi dan Pengolahan Data
Studi Lapangan
Studi Literatur
Pengumpulan Data
Identifikasi Dan Perumusan Masalah
Mulai

## Slide 9: Sistem MED Plant PLTU Indramayu
Steam
Air umpan
laut
Air tawar
Brine

## Slide 10
Efek | Tekanan vakum (kPa) | Tekanan Air Umpan (MPa) | Laju Aliran Air Umpan (ton/h)
1 | 20,3 | 0,17 | 111
2 | 19,5 | 0,17 | 112
3 | 15,6 | 0,17 | 109
4 | 14,9 | 0,16 | 99
5 | 12,4 | 0,16 | 97
6 | 10,2 | 0,16 | 96
7 | 9,2 | 0,16 | 92
8 | 8,9 | 0,13 | 595
Produksi Air Tawar (ton/jam) | Brine (ton/jam) | Tekanan Ejector (kPa)
127 | 459 | 7,1
Data Commissioning

## Slide 11
EFEK 8
(CONDENSER)
Pvakum = 8,9 kPa
Air Umpan
P = 0,13 MPa
T = 30ᵒC
0% FRAKSI UAP

## Slide 12
EFEK 7
Pvakum = 9,2 kPa
Air Umpan
P = 0,16 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 13: Mencari Fraksi Uap di Efek 7
Pvakum = 9,2 kPa
Pair umpan = 0,16 MPa (Tekanan Gage)
= 0,16 MPa + Patm
= 0,16 MPa + 0,101 MPa
= 0,26 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 9,2 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 9,2 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,26 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 14
EFEK 6
Pvakum = 10,5 kPa
Air Umpan
P = 0,16 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 15: Mencari Fraksi Uap di Efek 6
Pvakum = 10,5 kPa
Pair umpan = 0,16 MPa (Tekanan Gage)
= 0,16 MPa + Patm
= 0,16 MPa + 0,101 MPa
= 0,26 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 10,5 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 10,5 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,26 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 16
EFEK 5
Pvakum = 12,4 kPa
Air Umpan
P = 0,16 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 17: Mencari Fraksi Uap di Efek 5
Pvakum = 12,4 kPa
Pair umpan = 0,16 MPa (Tekanan Gage)
= 0,16 MPa + Patm
= 0,16 MPa + 0,101 MPa
= 0,26 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 12,4 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 12,4 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,26 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 18
EFEK 4
Pvakum = 14,9 kPa
Air Umpan
P = 0,16 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 19: Mencari Fraksi Uap di Efek 4
Pvakum = 14,9 kPa
Pair umpan = 0,16 MPa (Tekanan Gage)
= 0,16 MPa + Patm
= 0,16 MPa + 0,101 MPa
= 0,26 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 14,9 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 14,9 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,26 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 20
EFEK 3
Pvakum = 15,9 kPa
Air Umpan
P = 0,17 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 21: Mencari Fraksi Uap di Efek 3
Pvakum = 15,9 kPa
Pair umpan = 0,17 MPa (Tekanan Gage)
= 0,17 MPa + Patm
= 0,17 MPa + 0,101 MPa
= 0,27 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 15,9 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 15,9 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,27 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 22
EFEK 2
Pvakum = 19,5 kPa
Air Umpan
P = 0,17 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 23: Mencari Fraksi Uap di Efek 2
Pvakum = 19,5 kPa
Pair umpan = 0,17 MPa (Tekanan Gage)
= 0,17 MPa + Patm
= 0,17 MPa + 0,101 MPa
= 0,27 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 19,5 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 19,5 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,27 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 24
EFEK 1
Pvakum = 20,3 kPa
Air Umpan
P = 0,17 MPa
T = Cair Jenuh

## Slide 25: Mencari Fraksi Uap di Efek 1
Pvakum = 20,3 kPa
Pair umpan = 0,17 MPa (Tekanan Gage)
= 0,17 MPa + Patm
= 0,17 MPa + 0,101 MPa
= 0,27 MPa (sudah absolut)
Mencari Enthalpy () di tekanan 20,3 kPa
Mencari Enthalpy () di tekanan 20,3 kPa
T = Cair Jenuh (Asumsi)
Mencari Enthalpy () di tekanan 0,27 MPa
Mencari Kualitas Uap/Fraksi Uap

## Slide 26: Laju Aliran Uap di Efek 4 sampai 8
Efek 7
= 92 ton/jam
Fraksi Uap = 14,86%
= Fraksi uap
= 92 ton/jam 14,86%
= 13,67 ton/jam
Efek 6
= 96 ton/jam
Fraksi Uap = 14,45%
= Fraksi uap
= 96 ton/jam 14,45%
= 13,87 ton/jam
Efek 5
= 97 ton/jam
Fraksi Uap = 13,92%
= Fraksi uap
= 97 ton/jam 13,92%
= 13,5 ton/jam
Efek 4
= 99 ton/jam
Fraksi Uap = 13,29%
= Fraksi uap
= 99 ton/jam 13,29%
= 13,16 ton/jam
Efek 8
= 595 ton/jam
Fraksi Uap = 0%
= Fraksi uap
= 595 ton/jam 0%
= 0

## Slide 27
Laju Aliran Uap di Efek 1 sampai 3
Efek 1
= 111 ton/jam
Fraksi Uap = 12,45%
= Fraksi uap
= 111 ton/jam 12,45%
= 13,92 ton/jam
= -
= 111 ton/jam – 13,8195ton/jam
= 97,18 ton/jam
Efek 2
= 209,18 ton/jam
Fraksi Uap = 12,6%
= Fraksi uap
= 209,18 ton/jam 12,6%
= 26,36 ton/jam
= -
= 209,18 ton/jam – 26,36ton/jam
= 182,82 ton/jam
Efek 3
= 291,82 ton/jam
Fraksi Uap = 13,32%
= Fraksi uap
= 291,82 ton/jam 13,32%
= 38,87 ton/jam
= -
= 291,82 ton/jam – 38,87 ton/jam
= 252,95 ton/jam

## Slide 28: Produksi Air Tawar (Commisioning)
Efek | T (ᵒC) |  | Fraksi Uap | Inlet |  |  | Outlet |  | 
 |  |  |  | Air Laut |  | Uap | Air Tawar | Brine | Uap
 |  |  |  | ṁ (ton/jam) |  | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam)
1 | 71.14 | 20.3 | 12.45% | 111 | 271.325 | 17.4 |  | 111 | 13.8195
2 | 64.44 | 19.5 | 12.60% | 209.1805 | 271.325 | 13.8195 | 13.8195 | 194.902 | 28.098
3 | 63.81 | 15.9 | 13.32% | 291.8238 | 271.325 | 26.35674 | 26.35674 | 263.4223 | 40.47975
4 | 60.46 | 14.9 | 13.29% | 99 | 261.325 | 38.87092 | 38.87092 | 85.8429 | 13.1571
5 | 59.1 | 12.4 | 13.94% | 97 | 261.325 | 13.1571 | 13.1571 | 83.4782 | 13.5218
6 | 56.75 | 10.5 | 14.45% | 96 | 261.325 | 13.5218 | 13.5218 | 82.128 | 13.872
7 | 57.11 | 9.2 | 14.86% | 92 | 261.325 | 13.872 | 13.872 | 78.3288 | 13.6712
8 | 34.53 | 8.9 | 0.00% | 595 | 231.325 | 13.6712 | 13.6712 | 384 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 133.269 |  | 
Efek | T (ᵒC) |  | Fraksi Uap | Inlet |  |  | Outlet |  | 
 |  |  |  | Air Laut |  | Uap | Air Tawar | Brine | Uap
 |  |  |  | ṁ (ton/jam) |  | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam) | ṁ (ton/jam)
1 | 71.14 | 20.3 | 12.45% | 111 | 271.325 | 17.4 |  | 111 | 13.8195
2 | 64.44 | 19.5 | 12.60% | 209.1805 | 271.325 | 13.8195 | 13.8195 | 194.902 | 28.098
3 | 63.81 | 15.9 | 13.32% | 291.8238 | 271.325 | 26.35674 | 26.35674 | 263.4223 | 40.47975
4 | 60.46 | 14.9 | 13.29% | 99 | 261.325 | 38.87092 | 38.87092 | 85.8429 | 13.1571
5 | 59.1 | 12.4 | 13.94% | 97 | 261.325 | 13.1571 | 13.1571 | 83.4782 | 13.5218
6 | 56.75 | 10.5 | 14.45% | 96 | 261.325 | 13.5218 | 13.5218 | 82.128 | 13.872
7 | 57.11 | 9.2 | 14.86% | 92 | 261.325 | 13.872 | 13.872 | 78.3288 | 13.6712
8 | 34.53 | 8.9 | 0.00% | 595 | 231.325 | 13.6712 | 13.6712 | 384 | 0
 |  |  |  |  |  |  | 133.269 |  | 
Pair umpan yang tercantum di monitor
Total Produksi Air Tawar

## Slide 29: Sistem MED Plant PLTU Indramayu
Steam
Air umpan
laut
Air tawar
Brine

## Slide 30: Analis Kesetimbangan Laju Aliran Massa Air Umpan
Laju Aliran Massa Air Umpan yang Masuk Efek 4 -7
(layar monitor) :
= + + +
= 99 ton/h + 97 ton/h + 96 ton/h + 92 ton/h
= 384 ton/h
Laju Aliran Massa Air Umpan yang Masuk Efek 1 -3
(layar monitor) :
= + +
= 111 ton/h + 112 ton/h + 109 ton/h
= 332 ton/h
Laju Aliran Uap untuk di Efek 4 – 7 :
= + + +
= 13,1571 + 13,5024 + 13,872 + 13,6712
= 54, 2 ton/jam
Laju Aliran Massa Air Umpan yang Masuk Efek 1-3 teoritis:
= +
= 384 ton/h – 54,2 ton/h
= 329,8 ton/h
= (aktual) – (teoritis)
= 332 ton/h – 329,8 ton/h
= 2,2 ton/h

## Slide 31: Perbandingan Laju Produksi Air Tawar Secara Aktual Dengan Teoritis
Chart: Jumlah Produksi Air Tawar
| Total Produksi Air Tawar Aktual | Total Produksi Air Tawar Teoritis
Jumlah Air Tawar | 127 | 133.269
Column2
Column1
ton/jam

## Slide 32: Penyebab
Tidak ada instrument pengukuran temperatur di pipa air umpan yang masuk ke tiap efek MED

## Slide 33: Kesimpulan
Hasil jumlah produksi air tawar teoritis adalah sebesar 133,269 ton/jam
Hasil jumlah air bersih yang dihitung secara teoritik dari MED pada kondisi commissioning adalah sebesar 133,269 ton/jam yang dimana berbeda dengan data aktual yaitu sebesar 127 ton/jam

## Slide 34
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA