BAB VI

SPESIFIKASI TEKNIK

  - Uraian Pekerjaan

Lingkupan pekerjaan yang dimaksud dalam uraian pekerjaan ini adalah pekerjaan dalam membangun atau membuat unit-unit bangunan pengolahan dalam sistem pengolahan air minum yang sesuai dengan perencanaan dan perhitungan dimensi pada bab sebelumnya.

Pada bab ini di bagi spesifikasi teknik berdasarkan unit pengerjaan yaitu unit bangunan pengolahan air minum dan unit jaringan perpipaan air minum.

  - Spesifikasi Pekerjaan Umum

Spesifikasi pekerjaan umum merupakan spesifikasi dasar dari pekerjaan-pekerjaan yang meliputi:

- Pekerjaan tanah

- Pekerjaan beton

- Pekerjaan kayu

- Pekerjaan tembok

- Pekerjaan plesteran

- Pekerjaan siaran

- Pekerjaan kaca dan cat

- Pekerjaan perpipaan dan instalasi

    - Pekerjaan Tanah

Pekerjaan tanah meliputi pekerjaan persiapan, pekerjaan galian tanah, pekerjaan urugan dan genangan air dalam selokan.

Pekerjaan Persiapan

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam persiapan pekerjaan tanah adalah:

  - Sebelum pekerjaan di lapangan dimulai, lokasi dari tempat pekerjaan harus ditinjau dahulu untuk menentukan letak dari bangunan pelengkap seperti direksi keet, gudang, pagar pengaman, lokasi pembuangan tanah disekitar lokasi, dll.

  - Pembersihan lapangan meliputi penebangan semak-semak dan pohon-pohon, kecuali bila dinyatakan bahwa pohon-pohon rindang dan dilindungi serta tanaman-tanaman ornamen tertentu dipertahankan atau dijaga terhadap kerusakan.

  - Pembersihan dilakukan dengan tidak merusak pagar, tidak mengganggu setiap patok-patok pengukuran, pipa-pipa atau tanda-tanda lainnya.

Pekerjaan Galian Tanah (Ekskavasi)

Galian tanah dilaksanakan pada:

  - Semua bagian yang masuk dalam tanah

  - Semua bagian tanah atau yang ada dalam lubang galian harus diangkat / digali

  - Galian tanah harus dilaksanakan seperti yang tertera pada gambar baik mengenai panjang, lebar, dalam, kemiringan, sehingga tepat untuk meletakkan / mendudukkan bangunan

Pekerjaan galian tanah diperlukan untuk menahan fondasi, menahan bagian-bagian dari bak beton yang terdapat di bawah permukaan, menahan pipa-pipa baik pipa transmisi maupun pipa distribusi.

Galian dapat diklasifikasikan baik dalam pengukuran maupun daam pembiayaan, yaitu:

  - Galian tanah biasa

  - Galian tanah sedang misalnya lempung, pasir, cadas, dan sebagainya.

  - Galian batu terdiri dari galian material yang umumnya perlu menggunakan bor, bahan peledak atau alat-alat khusus lainnya.

  - Galian dimana timbul persoalan air tanah pada kedalaman lebih dari 20 cm dari permukaan air konstan dimana biasanya air tanah naik pada penggalian pondasi

Jika pada saat penggalian terdapat retakan atau celah-celah maka bagian celah atau retakan harus dibersihkan dan diisi dengan spesi (injeksi) serta semua material lepas, batu-batuan lapuk harus dibuang. Lubang galian harus dijaga supaya tidak digenangi air yang disebabkan oleh hujan ataupun yang dikeluarkan dengan jalan memompa, menimba, ataupun mengalirkan lewat parit-parit pembuang. Penggalian tanah dapat dilakukan dengan menggunakan exavator.

Pekerjaan Urugan

Pekerjaan pengurugan harus mencakup penyediaan, pengangkutan, pemasangan dan pemadatan semua bahan urugan. Pengurugan dilakukan pada Semua bekas lubang pondasi dan semua yang harus ditinggikan dengan jalan menimbun. Urugan tanah harus dilaksanakan menurut gambar serta patok-patok yang telah ditetapkan termasuk perataan badan penyelesaian tanah sekitarnya.

Semua pekerjaan pengurugan harus dilaksanakan lapis demi lapis horisontal dan dipadatkan. Selama proses pemadatan dibasahi dengan air untuk mendapatkan hasil pemadatan yang maksimum. Pemadatan dilakukan dengan alat mekanis (compactor) dan untuk pekerjaan yang besar sifatnya dapat dipakai roller dan sebagainya dengan kapasitas yang sesuai.

Pengurugan dilaksanakan sampai mencapai peil yang ditetapkan dan diratakan sehingga tidak akan timbul kerusakan, seperti turunya permukaan tanah, timbulnya tanah yang bergelombang dan sebagainya.

Lantai  Kerja

Beton bertulang tidak boleh diletakan langsung di atas permukaan tanah. Kecuali ditetapkan lain, maka harus dibuat lantai kerja setebal minimum 5 cm di atas tanah sebelum tulang beton ditempatkan. Bahan dari lantai kerja adalah beton tumbuk (mutu beton kelas II, K-125). Lantai kerja tidak mempunyai fungsi sebagai konstruksi, tetapi hanya berfungsi untuk membantu atau memudahkan pengerjaan dalam membuat konstruksi.

    - Pekerjaan Beton

Beton harus merupakan campuran dari semen, agregat halus, agregat kasar dan air dengan perbandingan sedemikian sehingga dalam beton yang dihasilkan, jumlah semen yang terdapat di dalamnya minimum sesuai dengan persyaratan dalam spesifikasi. Hasil akhir harus berupa beton yang baik, padat dan tahan lama serta memiliki kekuatan dan sifat-sifat lain sebagaimana disyaratkan. Perbandingan antara agregat halus dan agregat kasar tergantung dari gradasi bahannya, tetapi jumlah agregat halus selalu minimum dengan ketentuan bahwa bila dicampur dengan semen akan menghasilkan adukan yang cukup untuk mengisi ruang-ruang/ rongga-rongga diantara agregat kasar. Untuk menjamin kekuatan dan ketahanan beton yang optimal, jumlah air yang dipakai dalam adukan harus minimum sehingga menghasilkan kemudahan untuk dikerjakan. Semua bahan harus merupakan mutu terbaik yang tersedia dan sesuai dengan “peraturan umum bahan bangunan Indonesia”, British Standar yang relevan atau setara.

Bahan Bangunan Secara Umum

Semua bahan harus merupakan mutu terbaik yang tersedia dan sesuai dengan Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (NI-3). Beberapa persyaratan yang dipergunakan dalam adukan beton adalah :

  - Semen

Semen yang digunakan adalah jenis semen portland (PC) biasa yang sesuai dengan SNI 8 tahun 1972 (Indonesia Nation Standard) sebagaimana dinyatakan dalam PBI tahun 1971. Kontraktor harus menyediakan tempat untuk menyimpan dan menangani semen, karena semen harus disimpan dalam tempat yang tidak tembus air serta dilindungi dari kelembaban sampai pada saat pemakaian. Tempat tersebut harus benar-benar kering, berventilasi baik, tidak tembus air dan berkapasitas cukup, serta berlantai minimum 30 cm di atas tanah atau di atas muka air genangan.

  - Agregat halus (pasir)

Agregat halus untuk pekerjaan beton yang akan digunakan harus sesuai dengan persyaratan PBI 1971. Agregat halus adalah agregat yang lolos pada saringan 5 mm. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan terhadap berat kering) serta tidak boleh banyak mengandung bahan-bahan organik.

  - Agregat kasar (kerikil)

Agregat kasar adalah agregat yang tertahan pada saringan 5 mm. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1% dimana agregat ini harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori. Agregat kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai apabila jumlahnya tidak malampaui 20% dari berat agregat seluruhnya.

  - Air

Air sebagai bahan dasar campuran beton harus bersih, bebas dari unsur-unsur atau kotoran berbahaya yang dapat menurunkan daya pengikatan semen.

  - Unsur-unsur tambahan/aditif

Pada ummnya pemakaian aditif diperbolehkan asalkan sudah memperoleh persetujuan dari direksi. Untuk beton kelas K-250 dianjurkan memakai super plasticier yang berfungsi untuk mengurangi rasio semen dan air guna membatasi penyusutan.

Pengujian Mutu Beton

Pengujian terhadap mutu beton dilakukan terhadap 2 parameter, yaitu konsistensi beton tegangan beton karakteristik. Untuk menguji konsistensi beton dipergunakan metode slump test, sementara untuk menguji tegangan beton karakteristik digunakan suatu metode yang dinamakan metode kubus. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk mengetahui kekuatan tegangan beton karakteristik.

Tegangan beton karakteristik ini sendiri artinyta adalah kekuatan dimana dari sejumlah besar hasil pemeriksaan benda uji memiliki kemungkinan akan adanya kekuatan tekan yang kurang dari besarnya tegangan beton karakteristik terbatas hingga 5% saja. Pengujian ini seharusnya dilakukan bersama-sama oleh kontraktor dan pengusaha penyedia beton ready mix. Berikut adalah tabel kelas dan mutu beton menurut PBI 1971

Tabel 6.1 Kelas dan Mutu Beton

| Mutu Beton | K – 225 | K – 175 | K – 125 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kekuatan karakteristik 28 hari yang ditentukan | 225 kg/cm2 | 175 kg/cm2 | 125 kg/cm2 |
| Ukuran agregat kasar maksimum | 25 mm | 25 mm | 30 mm |
| Perbandingan campuran “percobaan pertama” PC : Agg halus : Agg kasar | 1:1,5:2,5 | 1:2:5 | 1:3:5 |

Sumber : PBI, 1971

Perbandingan yang diberikan di atas telah diperkirakan guna mencapai kekuatan yang disyaratkan pada umur 28 hari setelah pengecoran, dengan ketentuan bahwa bahan yang dipakai bermutu baik dan pengawasan dilakukan dengan baik.

Klasifikasi beton,

  - Mutu beton K–225

Mutu beton ini dipergunakan pada elemen-elemen struktural atau yang bersinggungan/kontak dengan tanah/air atau sesuai dengan gambar rencana, seperti konstruksi bak penampung. Konstruksi beton ini diperhitungakan untuk memikul beban berat.

  - Mutu beton K–175

Mutu beton ini dipergunakan pada elemen-elemen struktural atau yang bersinggungan/kontak dengan tanah/air atau sesuai dengan gambar rencana, seperti kolom penyekat, sloop dinding penyekat, dll. Konstruksi beton ini diperhitungkan untuk memikul beban sedang.

Komposisi : Ditentukan dengan percobaan mix disain di laboratorium atau dengan persetujuan engineer.

  - Mutu beton K–125

Mutu beton ini depergunakan untuk elemen-elemen non struktural, seperti lantai kerja.

Komposisi : bisa dipergunakan campuran 1 PC : 3 Ps : 6 Kr

Selain tegangan beton karakteristik, perlu diketahui pula kekentalan adukan beton. Yang disyratkan adalah minimal 7,5 cm dan maksimal adalah 15 cm, artinya adalah besarnya penurunan tinggi kerucut adukan beton (tinggi slump). Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi beton (kekentalan adukan). Pengujian ini biasa dilakukan langsung di lapangan oleh kontraktor.

Tabel 6.2  Nilai Slump Untuk Berbagai Pekerjaan

| Penggunaan Adukan Beton | Nilai Slump |  |
| --- | --- | --- |
|  | Maksimum | Minimum |
| Dinding, pelat pondasi, pondasi bertulang | 12,5 | 5,0 |
| Pndasi tapak bertulang, kaison, dan konstruksi bawah tanah | 9,0 | 2,5 |
| Pelat, balok, dinding | 15,0 | 7,5 |
| Pengerasan jalan | 7,5 | 5,0 |
| Pembetonan massal | 7,5 | 2,5 |

Sumber : Peraturan Beton Indonesia 1971

Pembuatan Tulangan

Tulangan beton terdiri dari rangkaian batang baja yang merupakan penguat bagi beton. Baja tulangan yang dipergunakan harus sesuai dengan Peraturan Beton Indonesia (PBI) tahun 1971.

Jenis baja tulangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

  - Jenis batang polos dengan mutu BJTP 24. BJTP 24 ini merupakan baja tipe lunak dan mempunyai tegangan leleh (au) 2400 kg/cm2. BJTP 24 digunakan untuk kolom, balok dan untuk konstruksi yang tidak mendapat beban berat

  - Jenis batang polos dengan mutu BJPT 40. BJTP 40 ini merupakan baja tipe keras (khusus untuk konstruksi yang mendapat beban berat) dan mempunyai tegangan leleh 4000 kg/cm2. BJTP 40 ini digunakan untuk tulangan struktur dan untuk beton tipe K–225 dan K–175.

  - Kawat beton terbuat dari baja lunak dengan diameter minimal 1 mm yang telah dipijarkan terlebih dahulu dan tidak bersepuh seng, digunakan untuk kawat pengikat

Untuk mendapatkan jaminan dan kualitas besi yang diinginkan, disamping adanya sertifikat dari supplier juga disertakan sertifikat dari tes laboratorium secara periodik. Pemilihan jensi baja yang akan digunakan tergantung dari kekuatan struktur yang diinginkan.

Pembuatan Beton Dekking

Beton dekking dipasang dengan tujuan untuk menjaga jarak antara tulangan dengan bekisting, juga digunakan untuk mempertahankan jarak dan tebal selimut beton.

Pemasangan Water Stop

Wator stop ini berguna untuk mencegah terjadinya kebocoran, rembesan (aliran keluar dinding) akibat adanya pengecoran dinding pada bagian penyambungan antara dua tahap pengecoran. Water stop dipasang pada setiap tahap sambungan pengecoran dinding yang direncanakan. Wator stop dapat terbuat dari plat baja, karet, plastik conus.

Pembuatan Bekisting

Beksting adalah konstruksi papan-papan kayu yang digunakan sebagai cetakan beton, pembentuk, penahan dan penopang beton saat pengecoran. Bekisting dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

  - Form work yang dibuat untuk membentuk beton dan berada di luar beton (cetakan)

  - Stoot form work yang dibuat sebagai penahan konstruksi bekisting

Bekisting ini dimaksudkan agar beton bila sudah mengering, mempunyai ukuran, bentuk, dan posisi yang sesuai dengan rencana. Semua bekisting harus diperkuat dengan stoot yang terbuat dari balok kecil yang kuat serta cukup jumlahnya untuk menjaga agar tidak terjadi distorsi ketika beton dicorkan.

Bekisting dapat terbuat dari kayu dan tripleks hasil olahan yang baik. Semua permukaan beton yang terbuka harus licin dan halus, maka bekisting harus dilapisi dengan tripleks yang bermutu tinggi.

Agar beton tidak menempel pada bagian permukaan, bagian dalam bekisting diberi lapisan minyak (magic coat) yang jenisnya disetujui.

Bekisting tidak boleh dibuka sebelum beton mencapai kekuatan yang cukup untuk menahan tegangan-tegangan yang timbul akibat pembukaan-pembukaan. Setelah bekisting mencapai kekuatan yang memadai, bekisting harus segera dibuka untuk menghindari keterlambatan perawatan dan perbaikan bidang permukaan yang kurang sempurna. Perbaikan dan penanganan harus dilakukan secepat mungkin.

Pembukaan bekisting dilakukan secara hati-hati sehingga beton terhindar dari kerusakan. Batas waktu pembongkaran acuan dihitung pada saat beton selesai dicor. Angka waktu minimum antara pengecoran dan pemadatan beton dengan pengangkatan bekisting dari kewajibannya untuk menunda pengangkatan bekisting sampai beton mencapai kekuatan yang memadai. Pembukaan bekisting tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan direksi.

Pengecoran

Sebelum pengecoran dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan dan dipasang bekisting, kemudian seluruh tulangan dan bekisting diperiksa dengan memperhatikan hal-hal berikut:

  - Bekisting dan pipa yang akan ditanam dibersihkan betul-betul dari semua kotoran, sisa debu gergajian atau bahan lain yang tidak diinginkan yang akan menghalangi ikatan antar beton dan baja tulangan dan pipa yang akan ditanam

  - Pengecoran harus dilakukan terus menerus sampai pada elevasi yang direncanakan dalam hal ini sampai setengah bagian tinggi waterstop

  - Pengecoran dilakukan secara bertahap dan berlapis-lapis sehingga beton yang sudah ada harus dibersihkan benar-benar dari semua kotoran atau bahan lain yang tidak diinginkan yang akan menghalangi ikatan antar beton lama dengan betona baru. Bila di atasnya akan dicorkan, beton bidang permukaan beton lama dikasarkan dengan alat yang memadai (dipahat) atau disemprotkan air untuk menghilangkan semua kotoran

  - Pengecoran sebaiknya dilaksanakan segera setelah selesai pengadukan dan sebelum terjadi proses pengerasan

Persiapan Pengecoran

Sebelum dilaksanakan pengecoran terlebih dahulu perlu disiapkan data-data sebagai berikut:

  - Jumlah volume beton yang akan dicor

  - Jumlah alat pengecoran

  - Jumlah tenaga kerja yang harus ada di lapangan

  - Jumlah air yang tersedia untuk pembetonan

  - Jumlah cetakan kubus beton yang harus disediakan

  - Time schedule pelaksanaan pengecoran

  - Pengawas ahli dari kontraktor yang akan ditugaskan

Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan pengecoran adalah Generator set, Concrete vibrator, Lampu penerangan, Concrete pump, Concrete mixer, Tenda, Kubus beton, Slump test, Tenaga kerja, Beton ready mix.

Pengecoran Beton

Beton dicor sedemikia rupa shingga terhindar dari terjadinya sarang kerikil dan harus dikerjakan sampai keujung dan sudut acuan (bekisting) dan sekeliling tulangan serta benda yang tertanam tanpa adanya kemungkinan segregasi. Pengecoran dilaksanakan dengan suatu kecepatan tertentu sehingga semua permukaan beton belum mencapai taraf pengerasan awal ketika beton ditambahkan di atasnya. Adukan beton tidak boleh dijatuhkan langsung ke pembesian atau ke dalam suatu bekisting yang dalam yang dapat menyebabkan terlepasnya koral dari adukan beton karena berulang kali mengenai pembesian atau tepi bekisting. Pada umumnya beton tidak boleh dijatuhkan bebas dari ketinggian lebih dari 1,5 m hal ini disebabkan adukan beton yang terdiri dari semen, pasir, kerikil pada saat dituangkan, kerikil yang memiliki berat lebih besar akan jatuh terlebih dahulu sehingga campuran beton menjadi tidak homogen hal ini dapat mengakibatkan pengecoran tersebut menjadi gagal. Tetapi jika bagian pekerjaan tertentu memerlukan agar beton dijatuhkan dari tempat dengan ketinggian lebih dari 1,5 m, maka harus dijaga agar aliran beton tidak terputus-putus. Seluruh operasi ini harus mendapat persetujuan dari direksi.

Pemadatan Beton

  - Beton dipadatkan seluruhnya dengan menggunakan vibrator yang dioperasikan oleh tenaga ahli, berpengalaman, dan terlatih. Pemadatan dapat juga dilakukan secara manual dengan menggunakan tongkat panjang dengan diameter ± 4 cm dan panjang ± 1,5 m dengan cara menusuk-nusukan tongkat tersebut ke dalam beton

  - Jumlah vibrator yang dipakai dalam pengecoran harus sesuai degnan laju pengecoran. Juga disediakan sekurang-kurangnya satu vibrator cadangan untuk dipakai jika terjadi kerusakan

  - Pemadatan dilakukan secara hati-hati agar vibrator tidak menyentuh dan memindahkan tulangan atau benda yang ditanam.

  - Vibrator harus digunakan secara sistematis sehingga daerah yang digetar dapat tumpang tindih dan beton dapat dipadatkan dengan tepat. Penggetaran yang terlalu lama akan menimbulkan segregasi (pemisahan bahan-bahan), butiran-butiran yang besar akan menjadi di bawah dan permukaan menjadi berair

  - Hasil pekerjaan beton harus berupa masa yang seragam, bebas dari rongga, segregasi, dan sarang lebah, memperlihatkan permukaan yang rat ketika bekisting dibuka dan mempunyai kepadatan yang mendekati kepadatan kubus uji.

Perawatan dan Perlindungan

Perawatan dan perlindungan bertujuan supaya suhu beton yang telah dicor dapat turun merata disemua bagian (dalam dan luar). Setelah dilakukan pengecoran, semua beton harus dilindungi dari kerusakan-kerusakan akibat panas yang terlalu tinggi yang menyebabkan kekurangan air, over stress, atau penyebab lain terutama permukaan yang terbuka harus dirawat segera sesudah pengecoran dengan diberi pelindung (curing) dengan kelembaban yang menerus minimal selama 7 hari. Curing dilakukan dengan menggunakan karung gona basah secara terus menerus.

Apabila akan dilakuakn pengecoran selanjutnya (pengecoran baru di atas beton lama), maka sebelumnya dilakukan:

  - Pekerjaan pemahatan (Ciping Work) pada beton yang akan disambung dengan beton baru agar permukaan beton lama dan beton baru menjadi sempurna

  - Pembersihan dilakukan untuk menghilangkan bekas ciping.

    - Pekerjaan Kayu

Pekerjaan kayu meliputi penyediaan secara lengkap akan tenaga, alat dan bahan yagn berhubungan denga pekerjaan kayu. Pekerjaan ini meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan:

- Pekerjaan atap

- Pekerjaan pintu dan jendela

- Pekerjaan kaca

- Pekerjaan dinding

- Pekerjaan langit-langit

Semua kayu yang digunakan harus bebas dari getah-getah, cat-cat kayu seperti mata kayu, retak-retak, bengkok, dsb. Semua kayu harus sudah mengalami proses pengeringan udara minimal 3 bulan. Semua kayu untuk jenis yang ditentukan harus dari kualitas yang baik, kelembaban kayu yang dipakai untuk pekerjaan kayu kasar kurang dari 20%.

    - Pekerjaan Tembok

Bahan-bahan yang dipergunakan untuk pekerjaan tembok adalah semen, pasir, air, kapur, bata.

  - Semen 	;  Semen untuk pekerjaan ini sama kualitasnya dengan pekerjaan  beton.

  - Pasir 	;  Pasir untuk pekerjaan  ini harus sama kualitasnya seperti pada pekerjaan beton.

  - Air 	;  Ari yang dipakai untuk pekerjaan ini sama dengan spesifikasi pada pekerjaan beton.

  - Kapur 	; Kapur yang dipakai harus kapur aduk yang bermutu tinggi yang telah disetujui oleh pemberi tugas.

Bata Merah

Bata merah yang dipergunakan dari jenis bata biasa yang terbuat dari tanah liat dan melalui proses pembakaran, dengan ukuran nominal 6 cm x 12 cm x 24 cm, yang dibakar dengan baik dengan sudut runcing dan rata tanpa cacat dan tidak mengandung kotoran.

Minimum daya tekan ultimate 30 g/cm2. Kalau blok-blok tersebut dibuat sendiri, maka campurannya harus terdiri dari 1 bagian semen portland dan 5 bagian pasir dan batuan yang dihaluskan. Blok-blok semen yang baru dicetak harus dilindungi dari panas matahari dan dirawat selama tidak kurang dari 10 hari dengan memakai sarung basah.

Jenis Adukan

Jenis adukan yang digunakan harus dipakai sesuai dengan disebutkan dalam gambar atau dalam uraian dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Tabel 6.3  Komposisi Adukan

| Jenis | Spesi |
| --- | --- |
| M1 | 1 ps : 1 kpr : 6 Psr, atau 1 pc : 3 psr |
| M2 | 1 pc : 2 psr, atau 1 pc : 4 psr |
| M3 | 1 pc : 1 Kpr : 8 psr |

Sumber : Peraturan Beton Indonesia, 1971

Dinding

Semua penembukan yang diletakan di atas balok pondasi beton sampai 20 cm di atas bidang lantai harus dipakai jenis M2. Untuk penembukan kamar mandi, toilet, tempat mencuci dan sebaginya dipakai jenis M2 sampai setinggi 150 m di atas bidang lantai juga tidak dilakukan dengan cara lain. Untuk dinding-dinding yang lainnya dipakai jenis M1.

Pemasangan

Penembokan harus dipilih dan dipasang dengan ukuran seperti pada gambar rencana juga mengenai tingi dan tebalnya, sebelum pemasangan batu merah harus dibasahi dulu dengan air untuk menjamin pelekatan yang lebih baik antara adukan dan bata merah. Pasangan bata merah harus disusun dan diberi jarak minimum 1 cm antara batu bata merah yang satu dengan yang lainnya. Penemboan harus dilaksanakan pada keadaan baik ataupun dengan perlindungan yang khusus dan tiap hari tidak diperbolehkan melaksanakan pasangan dengan tinggi melebihi 1 m.

    - Pekerjaan Plesteran

Semua plesteran dinding batu adalah bata merah yang bukan kedap air dibuat dengan adukan 1 pc : 2 ps. Bidang beton dan pasangan batu kali diplester dengan adukan 1 pc : 4 ps. Tebal plesteran tidak lebih dari 1 cm untuk beton dan 2,5 cm untuk pasangan batu kali.

    - Pekerjaan Kaca dan Cat

Semua kaca untuk daun jendela mati memakai kaca bening setebal 3 mm. Semua list kaca dipasang di sebelah luar ruangan. Semua bidang plesteran bagian dalam dan langit-langit dari luar bangunan dicat dengan cat tembok sedangkan kusen, daun jendela, daun pintu dan ventilasi dicat dengan menggunakan cat kayu yang telah diberi cat dasar, diplamur dan didempul.

    - Pekerjaan Perpipaan dan Unit Bangunan

Galian tanah

Galian tanah dilaksanakan untuk semua pemasangan pipa dan aksesoris serta bangunan pelengkap yang termasuk dalam pekerjaan. Semua bagian-bagian bangunan yang termasuk ke dalam tanah. Minimum dalam, lebar dan tempat galian untuk pemasangan pipa berikut peraltannya begitu pula bangunan-bangunan nyata termasuk dalam pekerjaan ini harus dibuat sesuai dengan gambar pelaksanaan (gambar situasi, profil memanjang/melintang dan potongan) atau bila tidak akan digunakan ketentuan-ketentuan persyaratannya minimal menurut buku petunjuk pemasangan ipa dari pabrik pipa dan peralatan yang bersangkutan (khusu untuk dalamnya galian). Patokan atau pedoman yang digunakan untuk dalamnya galian adalah diukur dari atas pipa sampai ke muka jalan atau tanah asal, ditambah tebal lapisan pasir di bawah pipa. Galian dinyatakan selesai setelah disetujui oleh direksi.

- Apabila ternyata dalam pelaksanaan galian terjadi kelongsoran terus menerus yang terganggu, haruslah diadakan konstruki penguat dari taraf kayu atau yang lainnnya agar terjamin keamanan dan efisiensi kerja dan pembiayaan yang dilaksanakan oleh tambahan konstruksi penguat tersebut sudah harus diperhitungkan

- Apabila ternyata bahwa di dalam galian dijumpai air yang menggangu pengeringan maka pemborong harus mempunyai pompa untuk pengeringan. Penggalian tanah untuk parit, pemasangan pipa harus dilakukan serentak dan diikuti pelaksanaan pemasangan pipa dan perlengkapannya harus diikuti dengan penimbunan dan pengurugan kembali dengan segera.

Urugan Tanah

Urugan tanah untuk tiap-tiap pekerjaan harus diadakan selapis demi selapis yang tiap-tiap lapisnya harus bersih dari kotoran organik dan lain sebagainya. Urugan yang dilakukan secara sembrono yang berakibat tanah amblas lagi, harus diulang segera setelah perintah pertama dari direksi dan bila diperlukan urugan diulang berkali-kali sampai rata dengan tinggi tanah semula sesuai dengan petunjuk direksi.

Urugan Pasir

- Untuk tiap urugan pasir harus disiram dengan air sehingga padat

- Apabila dalam penggalian parit pipa didapatkan tanah gembur, maka ini harus dibuang dan diganti dengan pasir sehingga didapatkan dasar rata dan padat

- Urugan pasir harus dilaksanakan selapis demi selapis yang masing-masing diisi padat

- Urugan pasir dilakukan disekeliling pipa setebal 15 cm, kecuali pipa-pipa yang memotong jalan harus diurug penuh

- Pasir yang digunakan untuk pengurugan harus berkualitas pasir pasang (kadar lumpur 10%)

- Kelebihan pasir setelah pengurugan harus disingkirkan dan dibersihkan dari tempat pekerjaan

- Agar peletakkan pipa tepat pada peil sebenarnya, pengurugan pasir untuk pipa baru dinyatakan selesai setelah disetujui direksi, yaitu bila peil pipa tepat pada tempatnya

Pemasangan Pipa dan aksesoris serta Bangunan Pelengkapnya

  - Pemasangan pipa dan aksesoris serta bangunan pelengkap ke tempat pemasangan menjadi tanggung jawab pemborong termasuk biayanya.

  - Apabila ternyata di dalam pelaksanaan pipa dan aksesorisnya tersebut terdapat kelebihan, pemborong harus mengembalikannya dalam keadaan utuh/baik, begitu juga dengan sisa-sisa pemotongnya harus diangkut dan dikembalikan ke gudang dengan biaya sendiri.

  - Pemotongan pipa apabila benar-benar diperlukan dapat dilakukan pemborong dengan persetujuan direksi dan harus dilaksanakan dengan alat yang sesuai dengan jenis pipa yang dipasang agar benar-benar terjamin penyambungan yang baik sesuai dengan syarat-syarat teknis dari pabrik pipa yang bersangkutan.

  - Sambungan pipa yang akan dilaksanakan pada umumnya dengan cara-cara:

    - Pipa “asbest cement” dengan “tubbering” dan alat penyambung “coupling” atau “gibault”

    - Pipa “cast iron” atau “ductile cast iron” dengan “rubbering” dan alat penyambung “gland dan balt dan nuts” atau hanya “rubbering” atau “timah pakai”

    - Pipa “steel” dengan “last” atau “rubbering” dengan alat penyambung “gibault”

    - Pipa-pipa lainnya disesuaikan dengan standard pabrik

  - Tikungan/belokan (vertikal/horizontal) yang tidak mempergunakan perlengkapan elbow/bend dilaksanakan sedemikian rupa dengan besarnya sudut belokan tidak melebihi persyaratan yang diijinkan oleh pabrik yagn bersangkutan

  - Sekeliling pipa harus diberi pasir urug sedemikian rupa dengan ketebalah 15 cm di bawah, disamping, dan di atas pipa kecuali untuk pipa-pipa yang memotong jalan (cossing jalan) diurug segera dengan pasir pasang penuh, kemudian tanah bekas galian harus disingkirkan agar dapat segera dilalui kendaraan, dan khusus untuk jalan protokol (lalu lintas padat kendaraan-kendaraan berat) harus dilindungi dengan plat beton bertulang.

  - Pada waktu pemasangan pipa harus diperhatikan kedudukan pipa agar betul-betul lurus serta pada peil yang benar dan dasar pipa terletak rata, tidak boleh ada batu (puing-puing) atau benda keras yang memungkinkan rusaknya pipa.

  - Pada waktu pemasangan pipa, parit galian untuk pemasangan pipa harus kering tidak boleh ada air sami sekali dan bagian dalam pipa harus bersih.

  - Semua waktu perlengkapan pipa dan aksesoris pipa, yaitu tee, elbow/bend, dll. Harus diberi blok angker dari beton (beton campuran 1 : 2 : 3), supaya terhindar dari bergesernya alat-alat tersebut karena tekanan air yang timbul.

  - Pengetesan pipa harus dilaksanakan dengan disaksikan oleh direksi untuk selanjutnya apabila telah diterima/memenuhi syarat akan dibuatkan berita acara. Pengetesan dilakukan dengan cara bagian demi bagian dari pipa dengan panjang maksimum 400 meter. Pengetesan harus dilakukan dengan tekanan 8 atm, dan apabila dalam 1 jam tekanan tidak berubah/turun, test dinyatakan dengan berhasil. Pengetesan untuk pipa asbes semen harus diisi air terlebih dahulu selama 24 jam sebelum test dilakukan.

  - Cara-cara pengangkutan, penyambungan dari pipa dan ketentuan-ketentuan teknis, cara pemasangan akan diberikan petunjuk direktris.

  - Spesifikasi Pekerjaan Khusus

Pekerjaan pelasanaan pembangunan sistem penyediaan air minum meliputi seluruh unit bangunan yang direncanakan, dimana dibagi dalam kelompok-kelompok utama sebagai berikut:

- Bangunan penangkap air (Intake)

- Sistem perpipaan air baku

- Bak penampung air baku

- Ruang kimia

- Ruang pompa

    - Bangunan Penangkap Mata Air

Pada bangunan penangkap mata air spesifikasi pekerjaan meliputi pekerjaan penggalian, pekerjaan beton, dan pekerjaan perpipaan. Pekerjaan penggalian tanah untuk pondasi dilakukan apabila air dalam galian sudah dikeringkan. Pembuatan pondasi harus terhindar dari aliran tanah atau genangan air.

Perpipaan bangunan penangkap mata air terdiri dari pipa aliran keluar, pipa penguras, pipa peluap (over flow). Pipa dan aksessoris yang digunakan adalah pipa yang terbuat dari besi cor dengan sistem sambungan flens. Diameter, ketinggian dan pemasangan wall pipe harus dipasang bersamaan pada saat penulangan beton (sebelum pengecoran). Pipa harus dicat dengan bahan cat yang dapat melindungi dari karat dengan warna yang berbeda sesuai fungsi dari masing-masing pipa tersebut.

Pipa aliran keluar merupakan jalur perpipaan yang membawa air baku dari bak penangkap mata air menuju ke bak penampung. Pipa dilengkapi dengan alat pengatur aliran dengan diameter, ketinggian dan perletakannya sesuai dengan gambar.

    - Sistem Perpipaan Air Baku

Sistem Perpipaan air baku pada perencanaan ini menggunakan pipa baru dan mengikuti jalur pipa transmisi yang sudah ada.

    - Bak Penampung Air Baku

Bangunan penampung air bersih, meliputi bak penampung air bersih dan perpipaan.

Bak Penampung Air Baku

Bak penampung air minum merupakan bangunan yang tertanam dalam tanah terbuat dari konstruksi beton bertulang kedap air, dinding bagian dalam dan lantai diplester halus dan bagian lantai dibuat dengan kemiringan tertentu sesuai gambar. Sekat bak penampung terbuat dari pasangan beton bertulang dengan permukaan dinding yang diplester halus. Lubang pemeriksaan (Manhole) dibuat dan ditempatkan sesuai dengan gambar. Tutup manhole terbuat dari plat baja dengan ketebalan plat 3 mm dan mudah untuk dibuka / ditutup.

Tangga masuk ke dalam bak merupakan tangga tegak dari besi baja. Lubang udara (ventilasi) bak terbuat dari pipa galvanized (GIP) dengan diameter dan penempatannya sesuai gambar dan ujung pipa ventilasi ditutup dengan kawat kasa agar binatang atau kotoran lainnya tidak mudah masuk bak.

Atap bak penampung terbuat dari konstruksi beton bertulang dan permukaan atasnya dilapisi dengan lapisan aspal serta dilengkapi dengan talang pembuangan air hujan pada tempat-tempat sesuai dengan gambar.

Ruang Perpipaan

Ruang perpipaan terdapat di bagian bawah permukaan tanah dan bersatu dengan dinding bak penampung. Ruang perpipaan terbuat dari konstruksi beton bertulang, pondasi batu kali dan dinding dari pasangan batu bata.

Perpipaan

Perpipaan penampung air bersih terdiri dari pipa aliran masuk dan pipa aliran keluar, pipa penguras, pipa peluap (over flow). Pipa dan aksessoris yang digunakan adalah pipa yang terbuat dari besi cor dengan sistem sambungan flens. Diameter, ketinggian dan pemasangan wall pipe harus dipasang bersamaan pada saat penulangan beton (sebelum pengecoran). Pipa harus dicat dengan bahan cat yang dapat melindungi dari karat dengan warna yang berbeda sesuai fungsi dari masing-masing pipa tersebut.

Pipa aliran keluar merupakan jalur perpipaan yang membawa air bersih dari bak penampung menuju ke sistem distribusi. Pipa dilengkapi dengan alat pengatur aliran dengan diameter, ketinggian dan perletakannya sesuai dengan gambar.

    - Ruang Kimia

Ruang kimia merupakan ruang penyediaan bahan-bahan kimia yang diperlukan dalam proses pengolahan kimiawi, yaitu desinfeksi. Pekerjaan yang termasuk dalam pembuatan ruang kimia meliputi konstruksi beton, baja, pasangan batu bata, pintu, jendela, perpipaan, mekanikal, dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diperlukan.

    - Ruang Pompa

Berhubungan dengan ruang kimia. Pompa diletakan di atas landasan beton yang berukuran sesuai dengan yang dispesifikasikan kemudian. Landasan pompa hendaknya tidak berhubungan langsung dengan lantai ruang agar getaran yang timbul tidak menggangu bangunan seluruhnya. Saluran kabel listrik dibuat sesuai dengan gambar, demikian pula penempatan panel elektrika pompa. Ruang pompa hendaknya dilengkapi dengan saluran-saluran pengering yang dapat dengan cepat mengalirkan air ke tempat pembuangan.

Perpipaan yang akan dipasang pada pompa terdiri dari pipa hisap baja dengan sambungan flens dari bak penampung air bersih dan pipa tekan baja dengan sambungan flens ke arah ruang perpipaan, ukuran, diameter, ketinggian, dan penempatan jalur-jalur pipa hendaknya seperti yang ditetapkan dalam perencanaan. Fitting yang dipergunakan juga terbuat dari baja dan ditempatkan pada tempat-tempat seperti dalam gambar. Sedangkan katup dan perlengkapan lain terbuat dari besi tuang dan ujung flens yang sama.