BAB VI

DIMENSI UNIT PENGOLAHAN

Penggunaan kriteria desain dalam penentuan dimensi unit pengolahan merupakan batasan dalam perencanaan untuk mendapatkan proses pengolahan yang efektif dan efisien pada tiap unitnya.

Perhitungan desain unit pengolahan yang akan diuraikan dalam proses pengolahan lumpur tinja yang akan diterapkan adalah sebagai berikut :

- Kolam anaerob

- Kolam fakultatif

- Kolam maturasi

- Sludge drying bed

  - Perhitungan Dimensi Unit-unit Pengolahan

6.1.1	Kolam Anaerob

Kriteria desain untuk kolam anaerob dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Kriteria Desain Kolam Anaerobik

| Parameter | Satuan | Besaran | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Kedalaman Kolam | m | 2 - 5 | Duncan Mara, 1977 |
| Efisiensi Penyisihan BOD5 | % | 50 - 85 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efisiensi Penyisihan SS | % | 50 - 80 | N.J. Horan, 1990 |
| Waktu Detensi | Hari | 20 - 50 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Temperatur | ºC | 15 - 30 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| BOD5 Loading | Kg/ha,hari | 224,2 - 560,5 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efluen SS | mg/l | 80 - 160 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| pH | - | 6,5 - 7,2 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Volumetrik Loading | grBOD/m3/hari | 100 - 300 | Duncan Mara, 1977 |

Perencanaan :

- Debit (Q)			= 7 m3/hari

- Temperatur			= 20 ºC

- BOD5 influen			= 5000 mg/l (Laboratorium)

- SS influen			= 12000 mg/l (Laboratorium)

- Kedalaman (D)		= 2,5 m

- Efisiensi penyisihan BOD5	= 80%

- Efisiensi penyisihan SS	= 80%

- Volumetrik loading		= 200 gr.BOD/m3.hari

Perhitungan :

- Volume kolam anaerob

Dimana :

λv = Volumetrik loading rate (gr.BOD/m3.hari)

So = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Q  = Debit influen (m3/hari)

Vr = Volume kolam yang dibutuhkan (m3)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

= 175 m3

- Luas kolam

Vr = Panjang (P)  Lebar (L)  Kedalaman (d)

As = P  L

Vr = As  d

Dimana :

As = Luas kolam (m3)

Vr = Volume kolam (m3)

d   = Kedalaman kolam (m)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

m2

Diasumsikan rasio panjang (P) : lebar (L) = 3 : 1 (DPU DITJEN Cipta Karya, 1998), maka :

As	= P × L

As	= 3L × L

As	= 3L2

L2	=

L	= = 4,8 m

P	= 3L = 3 × 4,8 = 14,4 m

- Waktu detensi

hari

Dimana :

θ  = Waktu detensi (hari)

Vr = Volume kolam (m3)

Q  = Debit tinja (m3/hari)

- Konsentrasi BOD5 yang terurai

% penyisihan BOD5 di kolam anaerob diharapkan 80%.

Dimana :

ηBOD5  = Efisiensi penyisihan BOD5  (%)

So         = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi BOD5 effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηBOD5 × So = So – Si

Si = So – (ηBOD5 × So)

Si = 5000 – (80% × 5000)

Si = 1000 mg/l

- Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS)

% penyisihan SS di kolam anaerob diharapkan 80%.

Dimana :

ηTSS     = Efisiensi penyisihan TSS (%)

So         = Konsentrasi TSS influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi TSS effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηTSS × So = So – Si

Si = So – (ηTSS × So)

Si = 12000 – (80% × 12000)

Si = 2400 mg/l

- Pipa efluen

Pipa efluen yaitu pipa yang mengalirkan air buangan dari kolam anaerob ke kolam fakultatif.

Kriteria desain :

- Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985) diambil 0,8 m/detik

- Q = 7 m3/hari = 0,00008 m3/detik

Untuk menentukan besarnya diameter pipa, digunakan pendekatan sebagai berikut :

Q = V × A

Untuk mencari diameter pipa adalah :

Dimana :

Q	= debit (m3/detik)

V	= kecepatan aliran (m/detik)

A	= luas penampang pipa (m2)

d	= diameter pipa (m)

π	= konstanta = 3,14

Q = V × A

A = = 0,0001 m2

d = = 0,011 m

Dimana 1″ = 0,0254 m

Diameter pasaran yang ada yaitu 1/2″ = 1/2 × 0,0254 = 0,0127 m, maka dilakukan cek kecepatan sebagai berikut :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,62 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Produksi Lumpur

Satu kg BOD5 akan terurai menghasilkan 0,35 kg sel baru (solid) (Qasim, 1985). Solid terdiri dari 80% volatil solid dan 20% fixed solid (Metcalf & Eddy, 1991). Yang mengalami penimbunan lumpur adalah fixed solid, maka 1 kg BOD5 yang terurai akan menghasilkan 0,07 kg fixed solid (20% × 0,35 kg).

- Konsentrasi lumpur	= 15% (Hariyanto, 2000)

- Berat jenis solid	= 1,03 kg/l (Qasim, 1985)

- Konsentrasi BOD5

BOD5 influen	= 5000 mg/l (Laboratorium)

BOD5 efluen		= 1000 mg/l

BOD5 terurai	= 5000 – 1000

= 4000 mg/l

BOD5 terurai per hari

= 4000 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 28 kg/hari

Fixed solid		= 0,07 × 28

= 1,96 kg/hari

Berat lumpur	=

= 13,1 kg/hari

Debit lumpur	=

= 12,7 l/hari

= 0,0127 m3/hari

- Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS)

TSS influen	= 12000 (Laboratorium)

TSS efluen	= 2400

TSS terurai	= 12000 – 2400

= 9600 mg/l

TSS yang terurai per hari

= 9600 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 67,2 kg/hari

Volume lumpur per hari

=  = 0,065 m3/hari

- Pipa lumpur

Kriteria desain :

Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985)

Perencanaan :

- Lumpur yang dialirkan ke bak sludge drying bed dialirkan secara gravitasi.

- Lumpur dikeluarkan dari kolam anaerob setiap 3 hari sekali.

- Volume lumpur yang dikeluarkan

= (0,065 m3/hari + 0,0127 m3/hari ) × 3 hari = 0,23 m3

- Waktu pengaliran 3 menit.

- Diameter pipa lumpur 50 mm

- Debit lumpur = = 0,0013 m3/detik

Perhitungan :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,66 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Tabel 6.2 Hasil Perhitungan Unit Kolam Anaerob

| Parameter | Satuan | Besaran |
| --- | --- | --- |
| Debit | m3/hari | 7 |
| Jumlah kolam | Buah | 1 |
| Panjang kolam | m | 14,4 |
| Lebar kolam | m | 4,8 |
| Kedalaman kolam | m | 2,5 |
| Free board | m | 0,5 |
| Waktu detensi | Hari | 25 |
| Diameter pipa outlet | Inchi | ½ |
| Diameter pipa lumpur | mm | 50 |

6.1.2	Kolam Fakultatif

Kriteria desain untuk kolam fakultatif dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.3 Kriteria Desain Kolam Fakultatif

| Parameter | Satuan | Besaran | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Kedalaman Kolam | m | 1 - 1,5 | Duncan Mara, 1977 |
| Efisiensi Penyisihan BOD5 | % | 70 - 90 | Duncan Mara, 1977 |
| Surface Loading | kg/Ha/hari | 100 - 424 | Duncan Mara, 1977 |
| Waktu Detensi | Hari | 5 - 30 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Temperatur | ºC | 0 - 50 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| pH | - | 6,5 - 8,5 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efisiensi Penyisihan SS | % | 50 - 90 | Metcalf & Eddy, 1991 |

Perencanaan :

- Debit (Q)			= 7 m3/hari

- Waktu detensi			= 30 hari

- BOD5 influen			= 1000 mg/l

- SS influen			= 2400 mg/l

- Efisiensi penyisihan BOD5	= 80%

- Efisiensi penyisihan SS	= 85%

- Surface loading		= 424 kg/ha.hari

Perhitungan :

- Luas kolam fakultatif

Dimana :

λs  = Surface loading rate (kg.BOD/ha.hari)

So  = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Q   = debit influen (m3/hari)

As  = Luas kolam fakultatif (m2)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

As =  0,0165 ha = 165 m2

Diasumsikan rasio panjang (P) : lebar (L) = 3 : 1 (DPU DITJEN Cipta Karya, 1998), maka :

As	= P × L

As	= 3L × L

As	= 3L2

L2	=

L	= = 7,4 m

P	= 3L = 3 × 7,4 = 22,2 m

- Volume kolam fakultatif

Dimana :

Vr = Volume kolam fakultatif (m3)

Q = Debit tinja pada satu kolam (m3/hari)

θ  = Waktu detensi (hari)

Vr = Q × θ

= 7 × 30 = 210 m3

- Kedalaman kolam fakultatif

Vr = Panjang (P)  Lebar (L)  Kedalaman (d)

As = P  L

Vr = As  d

Dimana :

As = Luas kolam (m3)

Vr = Volume kolam (m3)

d   = Kedalaman kolam (m)

= 1,27 m ~ 1,3 m

- Efisiensi penyisihan BOD

% penyisihan BOD5 di kolam fakultatif diharapkan 80%.

Dimana :

ηBOD5  = Efisiensi penyisihan BOD5  (%)

So         = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi BOD5 effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηBOD5 × So = So – Si

Si = So – (ηBOD5 × So)

Si = 1000 – (80% × 1000)

Si = 200 mg/l

- Efisiensi penyisihan SS

% penyisihan SS di kolam fakultatif diharapkan 85%.

Dimana :

ηTSS    = Efisiensi penyisihan TSS (%)

So         = Konsentrasi TSS influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi TSS effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηTSS × So = So – Si

Si = So – (ηTSS × So)

Si = 2400 – (85% × 2400)

Si = 360 mg/l

- Pipa efluen

Pipa efluen yaitu pipa yang mengalirkan air buangan dari kolam fakultatif ke kolam maturasi.

Kriteria desain :

- Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985) diambil 0,8 m/detik

- Q = 7 m3/hari = 0,00008 m3/detik

Untuk menentukan besarnya diameter pipa, digunakan pendekatan sebagai berikut :

Q = V × A

Untuk mencari diameter pipa adalah :

Dimana :

Q	= debit (m3/detik)

V	= kecepatan aliran (m/detik)

A	= luas penampang pipa (m2)

d	= diameter pipa (m)

π	= konstanta = 3,14

Q = V × A

A = = 0,0001 m2

d = = 0,011 m

Dimana 1″ = 0,0254 m

Diameter pasaran yang ada yaitu 1/2″ = 1/2 × 0,0254 = 0,0127 m, maka dilakukan cek kecepatan sebagai berikut :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,62 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Produksi Lumpur

Satu kg BOD5 akan terurai menghasilkan 0,35 kg sel baru (solid) (Qasim, 1985). Solid terdiri dari 80% volatil solid dan 20% fixed solid (Metcalf & Eddy, 1991). Yang mengalami penimbunan lumpur adalah fixed solid, maka 1 kg BOD5 yang terurai akan menghasilkan 0,07 kg fixed solid (20% × 0,35 kg).

- Konsentrasi lumpur	= 15% (Hariyanto, 2000)

- Berat jenis solid	= 1,03 kg/l (Qasim, 1985)

- Konsentrasi BOD5

BOD5 influen	= 1000 mg/l

BOD5 efluen		= 200 mg/l

BOD5 terurai	= 1000 – 200

= 800 mg/l

BOD5 terurai per hari

= 800 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 5,6 kg/hari

Fixed solid		= 0,07 × 5,6 kg/hari

= 0,392 kg/hari

Berat lumpur	= 0,392 / 15 %

= 2,61 kg/hari

Debit lumpur	=

= 2,53 l/hari

= 0,00253 m3/hari

- Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS)

TSS influen		= 2400 mg/l

TSS efluen		= 240 mg/l

TSS yang mengendap	= 2400 – 360

= 2040 mg/l

TSS yang mengendap per hari

= 2040 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 14,28 kg/hari

Volume lumpur per hari

=  = 0,014 m3/hari

- Pipa lumpur

Kriteria desain :

Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985)

Perencanaan :

- Lumpur yang dialirkan ke bak sludge drying bed dialirkan secara gravitasi.

- Lumpur dikeluarkan dari kolam fakultatif setiap 3 hari sekali.

- Volume lumpur yang dikeluarkan

= (0,00253 m3/hari + 0,014 m3/hari) × 3 hari = 0,05 m3

- Waktu pengaliran 3 menit.

- Diameter pipa lumpur 25 mm

- Debit lumpur = = 0,0003 m3/detik

Perhitungan :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,61 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Tabel 6.4 Hasil Perhitungan Unit Kolam Fakultatif

| Parameter | Satuan | Besaran |
| --- | --- | --- |
| Debit | m3/hari | 7 |
| Jumlah kolam | Buah | 1 |
| Panjang kolam | m | 22,2 |
| Lebar kolam | m | 7,4 |
| Kedalaman kolam | m | 1,3 |
| Free board | m | 0,5 |
| Waktu detensi | Hari | 30 |
| Diameter pipa intlet | Inchi | ½ |
| Diameter pipa outlet | Inchi | ½ |
| Diameter pipa lumpur | mm | 25 |

6.1.3	Kolam Maturasi

Kriteria desain untuk kolam maturasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.5 Kriteria Desain Kolam Maturasi

| Parameter | Satuan | Besaran | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Kedalaman Kolam | m | 0,9 - 1,5 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efisiensi Penyisihan BOD5 | % | 60 - 80 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efisiensi Penyisihan SS | % | 20 - 75 | N.J. Horan, 1990 |
| Waktu Detensi | Hari | 5 - 20 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Temperatur | ºC | 0 - 30 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| BOD5 Loading | Kg/ha,hari | ≤ 16,8 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| pH | - | 6,5 - 10,5 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Surface Loading | Kg.BOD/Ha/hari | 100 - 424 | Duncan Mara, 1977 |

Perencanaan :

- Debit (Q)			= 7 m3/hari

- Suhu				= 27 ºC

- BOD5 influen			= 200 mg/l

- SS influen			= 240 mg/l

- Efisiensi penyisihan BOD5	= 70%

- Efisiensi penyisihan SS	= 75%

- Waktu detensi			= 20 hari

- Surface loading		= 225 kg.BOD/ha.hari

Perhitungan :

- Luas kolam maturasi

Dimana :

λs  = Surface loading rate (kg.BOD/ha.hari)

So  = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Q   = debit influen (m3/hari)

As  = Luas kolam maturasi (m2)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

As = 0,00622 ha = 62,2 m2

Diasumsikan rasio panjang (P) : lebar (L) = 3 : 1 (DPU DITJEN Cipta Karya, 1998), maka :

As	= P × L

As	= 3L × L

As	= 3L2

L2	=

L	= = 4,6 m

P	= 3L = 3 × 4,6 = 13,8 m

- Volume kolam maturasi

Dimana :

Vr = Volume kolam maturasi (m3)

Q = Debit tinja pada satu kolam (m3/hari)

θ  = Waktu detensi (hari)

Vr = Q × θ

= 7 m3/hari × 10 hari = 70 m3

- Kedalaman kolam maturasi

Vr = Panjang (P)  Lebar (L)  Kedalaman (d)

As = P  L

Vr = As  d

Dimana :

As = Luas kolam (m3)

Vr = Volume kolam (m3)

d   = Kedalaman kolam (m)

= 1,12 m

- Konstanta laju penyisihan fecal coliform (KT)

KT	= 2,6 × (1,19)T-20

Dimana :

KT	= Konstanta laju penyisihan fecal coliform (per hari)

T	= Temperatur (ºC)

KT	= 2,6 × (1,19)27-20

= 8,78 per hari

- Efisiensi penyisihan BOD

% penyisihan BOD5 di kolam maturasi diharapkan 70%.

Dimana :

ηBOD5  = Efisiensi penyisihan BOD5  (%)

So         = Konsentrasi BOD5 influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi BOD5 effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηBOD5 × So = So – Si

Si = So – (ηBOD5 × So)

Si = 200 – (70% × 200)

Si = 60 mg/l (memenuhi baku mutu)

- Efisiensi penyisihan SS

% penyisihan SS di kolam maturasi diharapkan 75%.

Dimana :

ηTSS    = Efisiensi penyisihan TSS (%)

So         = Konsentrasi TSS influen (mg/l)

Si          = Konsentrasi TSS effluen (mg/l)

Maka perhitungannya sebagai berikut :

ηTSS × So = So – Si

Si = So – (ηTSS × So)

Si = 360 – (75% × 360)

Si = 90 mg/l (memenuhi baku mutu)

- Pipa efluen

Pipa efluen yaitu pipa yang mengalirkan air buangan dari kolam maturasi ke badan air penerima.

Kriteria desain :

- Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985) diambil 0,8 m/detik

- Q = 7 m3/hari = 0,00008 m3/detik

Untuk menentukan besarnya diameter pipa, digunakan pendekatan sebagai berikut :

Q = V × A

Untuk mencari diameter pipa adalah :

Dimana :

Q	= debit (m3/detik)

V	= kecepatan aliran (m/detik)

A	= luas penampang pipa (m2)

d	= diameter pipa (m)

π	= konstanta = 3,14

Q = V × A

A = = 0,0001 m2

d = = 0,011 m

Dimana 1″ = 0,0254 m

Diameter pasaran yang ada yaitu 1/2″ = 1/2 × 0,0254 = 0,0127 m, maka dilakukan cek kecepatan sebagai berikut :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,62 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Produksi Lumpur

Satu kg BOD5 akan terurai menghasilkan 0,35 kg sel baru (solid) (Qasim, 1985). Solid terdiri dari 80% volatil solid dan 20% fixed solid (Metcalf & Eddy, 1991). Yang mengalami penimbunan lumpur adalah fixed solid, maka 1 kg BOD5 yang terurai akan menghasilkan 0,07 kg fixed solid (20% × 0,35 kg).

- Konsentrasi lumpur	= 15% (Hariyanto, 2000)

- Berat jenis solid	= 1,03 kg/l (Qasim, 1985)

- Konsentrasi BOD5

BOD5 influen	= 200 mg/l

BOD5 efluen		= 60 mg/l

BOD5 terurai	= 200 – 60

= 140 mg/l

BOD5 terurai per hari

= 140 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 0,98 kg/hari

Fixed solid		= 0,07 × 0,98 kg/hari

= 0,069 kg/hari

Berat lumpur	= 0,069/ 15%

= 0,46 kg/hari

Debit lumpur	=

= 0,45 l/hari

= 0,00045 m3/hari

- Konsentrasi Total Suspended Solid (TSS)

TSS influen		= 360 mg/l

TSS efluen		= 90 mg/l

TSS yang mengendap	= 360 – 90

= 270 mg/l

TSS yang mengendap per hari

= 270 mg/l × 10-6 kg/mg × 103 l/m3 × 7 m3/hari

= 1,89 kg/hari

Volume lumpur per hari

=  = 0,0018 m3/hari

- Pipa lumpur

Kriteria desain :

Kecepatan aliran dalam pipa 0,3 – 3 m/dtk (Qasim, 1985)

Perencanaan :

- Lumpur yang dialirkan ke sungai dialirkan secara gravitasi.

- Lumpur dikeluarkan dari kolam fakultatif setiap 3 hari sekali.

- Volume lumpur yang dikeluarkan

= (0,00045 m3/hari  + 0,0018 m3/hari ) × 3 hari = 0,045 m3

- Waktu pengaliran 3 menit.

- Diameter pipa lumpur 25 mm

- Debit lumpur = = 0,00015 m3/detik

Perhitungan :

Kecepatan aliran pipa = =

= 0,3 m/detik (memenuhi kriteria desain)

Tabel 6.6 Hasil Perhitungan Unit Kolam Maturasi

| Parameter | Satuan | Besaran |
| --- | --- | --- |
| Debit | m3/hari | 7 |
| Jumlah kolam | Buah | 1 |
| Panjang kolam | m | 13,8 |
| Lebar kolam | m | 4,6 |
| Kedalaman kolam | m | 1,12 |
| Free board | m | 0,5 |
| Waktu detensi | Hari | 10 |
| Diameter pipa intlet | Inchi | ½ |
| Diameter pipa outlet | Inchi | ½ |
| Diameter pipa lumpur | mm | 25 |

6.1.4	Sludge Drying Bed

Kriteria desain untuk unit sludge drying bed dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.7 Kriteria Desain Sludge Drying Bed

| Parameter | Satuan | Besaran | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| Periode pengeringan | Hari | 10 - 15 | Syed R. Qasim, 1985 |
| Kelembaban lumpur effluen | % | 60 - 70 | Syed R. Qasim, 1985 |
| Kandungan solid lumpur | % | 30 - 40 | Syed R. Qasim, 1985 |
| Solid capture | % | 90 - 100 | Syed R. Qasim, 1985 |
| Solid loading | kg/m2.hari | 0,27 - 0,82 | Syed R. Qasim, 1985 |
| Tebal lumpur | mm | 200 - 300 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Koefisien keseragaman | - | < 4 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Efektif size | mm | 0,3 - 0,78 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Slope | % | > 1 | Metcalf & Eddy, 1991 |
| Rasio lebar : panjang | m | 6 : 6 - 30 | Metcalf & Eddy, 1991 |

Perencanaan :

- Tebal lumpur			= 300 mm = 0,3 m

- Waktu pengeringan		= 12 hari

- Solid capture			= 95 %

- Solid loading			= 0,5 kg/m2.hari

- Persentasi solid lumpur	= 30 %

- Berat jenis solid		= 1,03

- Massa solid			= 16,17 kg/hari

Perhitungan :

- Luas bidang pengeringan (As)

As	= Massa lumpur / Solid loading

=

= 32,34 m2

- Volume bak pengeringan

V	= As × d

= 32,34 m2 × 0,3 m

= 9,7 m3

- Dimensi bak

P = 7 m

L = 6 m

A tiap bak 	= (7 × 6) m

= 42 m2

- Jumlah unit sludge drying bed

N	=  = 0,77 unit

- Direncanakan pembungan lumpur dari kolam anaerob, fakultatif dan maturasi setiap 3 hari sekali, jadi jumlah unit sludge drying bed adalah :

= 0,77 unit × 3 = 2,31 unit ~ 2 unit

- Material penyaring

Lapisan penyaring terdiri dari :

Gravel				Sand

Coarse gravel		= 100 mm	Coarse sand		= 100 mm

Medium gravel	= 75 mm	Fine sand		= 150 mm

Fine gravel		= 75 mm

Total tebal gravel	= 250 mm	Total tebal sand	= 250 mm

Total lapisan bed	= 500 mm

- Effluen solid dari drying bed	= 95 % × 16,17 kg/hari

= 15,4 kg/hari

- Debit lumpur		=

= 0,05 m3/hari

- Kandungan air dalam sludge drying bed berkurang 65% dalam 12 hari (Conway & Ross, 1980).

Debit air	= 65% × 15,4

= 10 m3 / 12 hari

= 0,83 m3/hari

- Debit air filtrasi 0,83 m3/hari disalurkan menggunakan pipa PVC dengan diameter 50 mm ke kolam fakultatif.

- Perhitungan Gutter

Perencanaan :

Q = 0,016 m3/hari = 1,8 × 10-7 m3/detik

V = 0,3 m/detik

Jumlah saluran = 14

Q = = 1,3 × 10-8 m3/detik

A = = 4,3 × 10-8 m2

A = P × L

A = 2L × L

A = 2L2

L2 = = 1,5 × 10-4 m

P = 2L = 2 × 1,5 × 10-4 m = 3 × 10-4 m

- Perhitungan bak penampung

Perencanaan : Q = 0,83 m3/hari

Asumsi : - Waktu pemasukan	= 60 menit/hari

- Waktu detensi (Td) = 30 menit

- Kedalaman (h) = 0,5 m

Volume inlet	= Q × Td

= 0,014 m3/menit × 30 menit

= 0,42 m3

A (luas)	=

Luas bujur sangkar A = p × l

A = p2 > p : l = 1 : 1

P =  =  = 0,9 m

Tabel 6.8 Hasil Perhitungan Unit Sludge Drying Bed

| Parameter | Satuan | Besaran |
| --- | --- | --- |
| Massa solid | kg/hari | 15,71 |
| Jumlah bed | Buah | 1 |
| Panjang bed | m | 7 |
| Lebar bed | m | 6 |
| Waktu pengeringan | Hari | 12 |
| Diameter pipa inlet | mm | 50 |
| Diameter pipa ke kolam fakultatif | mm | 50 |

6.2  	Profil Hidrolis

Perhitungan profil hidrolis digunakan untuk mengetahui tinggi muka air di unit-unit pengolahan sehingga diketahui elevasi tiap unit terhadap tanah. Perhitungan profil hidrolis dilakukan berdasarkan kehilangan tekanan di unit-unit pengolahan dan saluran penghubung. Dari data kondisi topografi di lokasi instalasi pengolahan, diketahui bawha unit pertama yaitu kolam anaerob terletak di elevasi tanah + 150 m.

- Letak kolam anaerob = 150 m

- Kedalaman kolam anaerob ditambah free board adalah 3 m dan ditanam 2,5 m dari permukaan tanah.

- Datum kolam anaerob = 150 – 2,5 = 147,5 m

- Tinggi muka air dalam kolam anaerob = 147,5 + 2,5 = 150 m

- Headloss kolam anaerob – kolam fakultatif = 0,05042 m

- Letak kolam fakultatif = 150 – 0,05042 = 149,95 m

- Kedalaman kolam fakultatif + free board = 1,8 m (tinggi muka air 1,3 m dan free board 0,5 m)

- Tinggi muka air dalam kolam fakultatif = 1,3 m

- Elevasi muka air dalam kolam fakultatif = 149,95 – 0,5 = 149,45 m

- Datum kolam fakultatif = 149,95 – 1,3 = 148,65 m

- Headloss kolam fakultatif – kolam maturasi = 0,06673 m

- Kedalaman kolam maturasi + free board = 1,62 m (tinggi muka air 1,12 m dan free board 0,5 m)

- Tinggi muka air dalam kolam maturasi = 1,12 m

- Letak kolam maturasi = 148,65 – 0,06673 = 148,58 m

- Elevasi muka air dalam kolam maturasi = 148,58 – 0,5 = 148,08 m

- Datum kolam maturasi = 148,08 – 1,12 = 146,96 m

- Elevasi pipa lumpur di kolam anaerob = 147,5 m

- Elevasi pipa lumpur di kolam fakultatif = 148,65 m

- Elevasi pipa lumpur di kolam maturasi = 146,96 m

- Haeadloss kolam anaerob – Sludge Dying Bed (SDB) = 1,1 m

- Letak SDB = 147,5 – 1,1 = 146,4 m

- Kedalaman SDB = 1 m

- Datum SDB = 146,4 – 1 = 145,4 m